## Contas a pagar - Suporte
C&P ARQUITETURA LTDA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ªREGIÃO - QUARTEIRÃO 26
PLANILHA RESUMO DO DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA
PONTO DE LANÇAMENTO | Q(m³/s) | DN(mm) | L (m) | V (m/s) | i (m/m) | y/D (%) | Cota saída (m) | Cota chegada (m) | Material
P1 | 0.0125 | 1XØ150 | 15 | 6.97 | 0.074 | 40 | 841.21 | 840.1 | PVC
P2 | 0.0252 | 1XØ200 | 17 | 4.82 | 0.024 | 63 | 840.96 | 840.25 | PVC
P3 | 0.0181 | 1XØ200 | 10 | 6.3 | 0.041 | 35 | 840.93 | 840.52 | PVC
P4 | 0.0475 | 1XØ250 | 14 | 6.15 | 0.029 | 65 | 840.93 | 840.22 | PVC
P5 | 0.0242 | 1XØ200 | 12 | 5.73 | 0.034 | 54 | 840.93 | 840.22 | PVC
P6 | 0.0121 | 2XØ100 | 41 | 3.72 | 0.021 | 70 | 841.36 | 840.5 | PVC
P7 | 0.0121 | 2XØ100 | 15 | 6.54 | 0.065 | 41 | 841.34 | 840.5 | PVC
P8 | 0.0121 | 2XØ100 | 7 | 6.93 | 0.073 | 40 | 841.19 | 840.68 | PVC
P9 | 0.0364 | 1XØ200 | 6 | 7.09 | 0.052 | 62 | 840.92 | 840.61 | PVC
P10 | 0.0081 | 1XØ150 | 8 | 6.49 | 0.064 | 49 | 841.03 | 840.52 | PVC
P11 | 0.083 | 1XØ300 | 9 | 7.51 | 0.034 | 62 | 840.83 | 840.52 | PVC
P12 | 0.0277 | 1XØ200 | 46 | 4.05 | 0.017 | 73 | 841 | 840.1 | PVC
P13 | 0.0176 | 1XØ150 | 23 | 4.93 | 0.037 | 78 | 841.04 | 840.2 | PVC
P14 | 0.0362 | 1XØ250 | 20 | 5.47 | 0.023 | 51 | 840.45 | 840 | PVC
P15 | 0.0125 | 1XØ150 | 15 | 6.44 | 0.063 | 43 | 840.95 | 840 | PVC